如皋市水务集团有限公司出厂水水质周报

2025年10月9日—2025年10月15日

| 项 目 | 标准 限值 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 合格 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 |  |
| 色 度 （度） | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 合格 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
| 浑浊度 ﹙NTU﹚ | ≤1 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 合格 |
| 游离氯 （mg/L） | 0.3～2 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.50 | 0.40 | 合格 |
| 高锰酸盐指数 （mg/L） | ≤3 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 合格 |
| 菌落总数 （CFU/mL） | ≤100 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 合格 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |

备注：1．评价标准依据GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。

2．检测方法依据GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》。

3．采样点如皋市自来水厂有限公司生产运行中心加氯加矾间采水龙头。