| 如皋市水务集团2025年9月管网水月报 采样地点：如皋市检察院 检测日期：2025.9.16～2025.10.15 评价依据： 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 单 位 | 检测结果 | 标准限值 | 检测依据 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | GB/T5750.12-2023(5.1) |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不应检出 | GB/T5750.12-2023(7.1) |
| 菌落总数 | CFU/mL | <1 | 100 | GB/T5750.12-2023(4.1) |
| 砷 | mg/L | 0.0006 | 0.01 | GB/T5750.6-2023(9.1) |
| 镉 | mg/L | <0.0005 | 0.005 | GB/T5750.6-2023(12.1) |
| 铬（六价） | mg/L | <0.004 | 0.05 | GB/T5750.6-2023(13.1) |
| 铅 | mg/L | <0.005 | 0.01 | GB/T5750.6-2023(14.1) |
| 汞 | mg/L | <0.00005 | 0.001 | GB/T5750.6-2023(11.1) |
| 氰化物 | mg/L | <0.002 | 0.05 | GB/T5750.5-2023(7.1) |
| 氟化物 | mg/L | 0.40 | 1.0 | GB/T5750.5-2023（6.2） |
| 硝酸盐氮（以N计） | mg/L | 1.4 | 10 | GB/T5750.5-2023（8.3） |
| 三氯甲烷 | mg/L | 0.006 | 0.06 | GB/T5750.10-2023（4.1） |
| 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.007 | 0.1 | GB/T5750.10-2023（7.2） |
| 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.010 | 0.06 | GB/T5750.10-2023（6.2） |
| 三溴甲烷 | mg/L | <0.005 | 0.1 | GB/T5750.10-2023(5.2) |
| 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | ….. | 0.36 | 该类化合物中各类化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | -- |
| 二氯乙酸 | mg/L | 0.0290 | 0.05 | GB/T5750.10-2023(15.2) |
| 三氯乙酸 | mg/L | 0.0361 | 0.1 | GB/T5750.10-2023(16.2) |
| 溴酸盐 | mg/L | <0.005 | 0.01 | GB/T5750.10-2023(22.2) |
| 亚氯酸盐 | mg/L | 0.1771 | 0.7 | GB/T5750.10-2023(20.2) |
| 氯酸盐 | mg/L | 0.3974 | 0.7 | GB/T5750.10-2023(21.2) |
| 色度 | 度 | <5 | 15 | GB/T5750.4-2023(4.1) |
| 浑浊度 | NTU | 0.18 | 1 | GB/T5750.4-2023(5.1) |
| 臭和味 | ….. | 无 | 无异臭、异味 | GB/T5750.4-2023(6.1) |
| 肉眼可见物 | ….. | 无 | 无 | GB/T5750.4-2023(7.1) |
| pH | ….. | 7.28 | 不小于6.5且不大于8.5 | GB/T5750.4-2023(8.1) |
| 铝 | mg/L | 0.076 | 0.2 | GB/T5750.6-2023(4.1) |
| 铁 | mg/L | <0.05 | 0.3 | GB/T5750.6-2023(5.2) |
| 锰 | mg/L | <0.05 | 0.1 | GB/T5750.6-2023(6.1) |
| 铜 | mg/L | <0.03 | 1.0 | GB/T5750.6-2023(7.2) |
| 锌 | mg/L | <0.03 | 1.0 | GB/T5750.6-2023(8.1) |
| 氯化物 | mg/L | 29 | 250 | GB/T5750.5-2023（5.1） |
| 硫酸盐 | mg/L | 31 | 250 | GB/T5750.5-2023（4.2） |
| 溶解性总固体 | mg/L | 240 | 1000 | GB/T5750.4-2023(11.1) |
| 总硬度 (以CaCO3计) | mg/L | 128 | 450 | GB/T5750.4-2023(10.1) |
| 高锰酸盐指数 (以O2计) | mg/L | 1.0 | 3 | GB/T5750.7-2023(4.1) |
| 氨（以N计） | mg/L | <0.02 | 0.5 | GB/T5750.5-2023(11.1) |
| 总α放射性 | Bq/L | 0.027 | 0.5（指导值） | GB/T5750.13-2023(4.1) |
| 总ß放射性 | Bq/L | 0.097 | 1（指导值） | GB/T5750.13-2023(5.1) |
| 游离氯 | mg/L | 0.20 | 管网（末梢）水：0.05～2 | GB/T5750.11-2023(4.2) |